[별지 제25호 서식]

설치확인 현장점검표

1. 태양광설비 현장점검표

가. 설치개요

확 인 사 항		내 용
설 치 형 태		□연계형 □독립형/□고정형 □추적형/□PV □BIPV
설치경사각 및 방향		모듈1	방위각 ( )도, 경사각 ( )도 (북0,동90,남180,서270)
		모듈2	방위각 ( )도, 경사각 ( )도 (북0,동90,남180,서270)
설 치 위 치		□옥외 □옥상 □경사지붕 □건물일체형 □기타( )
모듈1		모델명				출력(Wp)						수량(매)
모듈2		모델명				출력(Wp)						수량(매)
인버터1		모델명				정격용량(kW)						수량(매)
인버터2		모델명				정격용량(kW)						수량(매)
설치 모듈(1)	수량	W × 매
	직렬수(단)	( )직렬					병렬수(열)				( )병렬
설치 모듈(2)	수량	W × 매
	병렬수(단)	( )직렬					병렬수(열)				( )병렬
총 설치용량		모듈			kW			인버터		kW
계통연계 방식		□ 저압연계 □ 고압연계

나. 가동상태

종 류	확 인 사 항		내 용
동작상태 확 인	확 인 일 시		20 . . . 시 분～ 시 분
	확 인 항 목		외기온도( ℃ ) 날씨( ) 전압AC( V), 전류AC( A), 주파수( Hz), 일사량( W/㎡) 전압AC( V), 전류AC( A), 주파수( Hz), 일사량( W/㎡)
	인버터1
	인버터2
	인버터 출력	인버터1	kW ( 시 분)
		인버터2	kW ( 시 분)
	가동 후 총 누적발전량	인버터1	kWh, 총 가동일 ( )일
		인버터2	kWh, 총 가동일 ( )일

다. 설치상태

NO	항목		점검위치	점검방법	판정기준	판정
1	태양 전지판	모듈	ㅇ모듈 후면 또는 측면	ㅇ명판의 모델, 용량 확인	ㅇ인증제품 또는 시험성적서 (※BIPV의 경우, 서류로 확인 가능)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치용량	ㅇ모듈 전면	ㅇ모듈매수확인	ㅇ설계용량 동일여부 - 부득이한 경우 110%이내	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		음영발생	ㅇ모듈 전면	ㅇ육안 확인	ㅇ음영 발생 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치	ㅇ설치장소	ㅇ육안 확인	ㅇ제한장소에 설치시 지붕 또는 구조물 하부의 콘크리트ㆍ철제구조물 고정여부 확인 - 주택지붕, 조립식패널ㆍ목조 구조물, 컨테이너 등 - 건축사, 구조기술사 확인시 예외 ㅇ건물 외벽마감선 안에 설치 ㅇ지붕에 직접 설치시 모듈-지붕면 최소간격10cm이상여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	지지대 (※BIPV의 경우, 서류확인 가능)	설치상태	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안 확인	ㅇ바람, 적설 및 하중에 견고한 구조로 설치 ㅇ고정볼트에 스프링워셔 또는 풀림방지너트 등으로 체결	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		지지대, 연결부, 기초 (용접부위 포함)	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안 확인 ㅇMill Sheet확인	ㅇ재질 확인 - 용융아연도금 - 용융아연 알루미늄 마그네슘합금도금 - 스테일레스 스틸 - 알루미늄 합금 ㅇ기초부분의 앵커 볼트, 너트는 볼트캡 착용 ㅇ절단면, 용접부위 방식처리	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		체결용 볼트, 너트	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안 확인	ㅇ용융아연도금, STS, 알루미늄 합금재질 사용 ㅇ제규격의 볼트, 너트, 워셔 삽입	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	전기 배선	모듈 배선	ㅇ모듈 후면	ㅇ육안 확인	ㅇ바람에 흔들림이 없게 단단히 고정(코팅된 와이어 또는 동등이상(내구성) 재질의 타이) ㅇ군별, 극성별로 별도 표시	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		접속함	ㅇ접속함	ㅇ육안 확인	ㅇ휴즈 또는 DC차단기 설치 및 단락시 조명등 또는 경보장치 켜지는지 확인(실내․외부에서 확인 가능) ㅇ접근 및 육안확인 용이한 장소 설치여부 ㅇ접속함 재질 : 폴리카보네이트 또는 동등이상(내열성) ㅇ접속함에 환기구 및 방열판 설치 - 인버터 일체형은 환기구적용 예외	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	인버터	사양	ㅇ인버터 전면 또는 측면	ㅇ명판의 모델, 정격용량,	ㅇ인증제품(없을 경우 시험성적서와 일치)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					ㅇ사업계획서의 인버터 설계용량 이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치상태	ㅇ설치장소	ㅇ옥내․옥외용 확인	ㅇ옥내용을 옥외에 설치 시 옥내에 준하는 수준(외함 등)으로 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		인버터 설치용량 및 입력전압	ㅇ인버터 및 모듈	ㅇ인버터 입력 및 모듈출력 확인	ㅇ모듈 설치용량이 인버터설치용량의 105%이내 ㅇ모듈 개방전압(후면명판)은 인버터 입력전압(인증서, 시험성적서)의 범위 이내	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		표시사항	ㅇ인버터 또는 별도 표시창	ㅇ육안 확인	ㅇ모듈 및 인버터의 출력 전압, 전류, 전력, 주파수, Peak, 누적발전량	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
5	통합 명판	표시항목	ㅇ인버터 전면에 부착	ㅇ육안 확인	ㅇ[별표 5]신․재생에너지 설비 명판 설치기준에 적합하게 부착되어 있는지 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
6	모니터링 대상설비 (50kW이상)	정상작동	ㅇ인버터	ㅇ육안확인	ㅇ 일일발전량, 생산시간	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
7	가동상태	정상조건 시에	ㅇ인버터, 전력량계 등	ㅇ육안 확인	ㅇ정상작동	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
8	운전교육	운전매뉴얼	ㅇ점검현장	ㅇ신청자와의 면담	ㅇ소비자 주의사항 및 운전매뉴얼 제공, 교육 실시여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
9	설치확인		ㅇ점검현장	ㅇ육안확인	ㅇ안전사고 방지위한 작업공간 및 접근장치 확보	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

소유자(설치자) :                  (인)

소                  속   :

직책(또는 직급) :

현장  확인자       :                                    (인)

2. 집광채광설비 현장점검표

가. 설치개요

확 인 사 항		내 용
집광 채광기	제조국/제조사/생산연도	( ) / ( ) / ( )
	모델명
	설치대수	( ) 대
	집광기면적(W×L, D)	( )

나. 가동상태

종 류	확 인 사 항	내 용
동작상태 확 인	확 인 일 시	20 . . . 시 분～ 시 분
	외부자연조도	( ) lx
	일기상태	□ 맑음 □ 흐림 □ 아주흐림 □ 기타
	내부조도	( ) lx

다. 설치상태

No.	항목		점검위치	점검방법	판정기준	판정
1	집광채광 시스템	투과체	ㅇ투과체 전면 또는 측면	ㅇ명판의 모델, 용량 확인	ㅇ투과체 시험성적서 제출	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치용량(치수 및 투과율 등)	ㅇ투과체	ㅇ투과체 치수 및 투과율 확인	ㅇ설계기준 이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		방위각	ㅇ투과체 전면	ㅇ방위각계를 이용하여 실측	ㅇ현장여건에 따라 설치	( )°
		경사각	ㅇ투과체 전면	ㅇ경사각계를 이용하여 실측	ㅇ실측한 값을 기재	( )°
		음영발생	ㅇ투과체 전면	ㅇ육안 확인	ㅇ음영 발생 여부 ㅇ일사시간 5시간 이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	기초 시설	설치상태	ㅇ집광채광기 전체	ㅇ육안 확인	ㅇ바람, 적설 및 하중에 견고한 구조로 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		지지대, 연결 부, 기초(용접부위 포함)	ㅇ집광채광기 설치부	ㅇ육안 확인	ㅇ용융아연도금 처리 또는 동등이상의 녹방지 처리 ㅇ기초부분의 앵커 볼트, 너트는 부식․풍우․풀림방지 기능의 볼트캡 착용	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		체결용 볼트, 너트	ㅇ집광채광기 설치면	ㅇ육안 확인	ㅇ용융아연도금 또는 동등이상의 재질사용 ㅇ모든 체결용 볼트, 너트는 워셔사용	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	광전달부 (광닥트, 광파이버 등)	연결 부	ㅇ연결 면	ㅇ연결부위 표면 육안 확인	ㅇ광 파이버 경우 광전용 연결컨넥터 사용 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		커넥터 (연결접속부)	ㅇ광 접속 결합정도	ㅇ육안 확인	ㅇ습기 및 빗물 침투 방지구조	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		연결접합부	ㅇ연결접합부 틈새여부	ㅇ육안 확인	ㅇ내부 미세진동에 연결부위 풀림이 없도록 단단히 고정	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		접지 필요시 접지공사	ㅇ접지위치 (지지대, 볼트체결부 등)	ㅇ육안 확인	ㅇ지중접지에 한함.	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	산광부	사양	ㅇ산광기 전면 또는 측면	ㅇ설계도면의 산광기 모델	ㅇ시험성적서와 일치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					ㅇ용량(치수)은 산광기설치 용량(치수)의 100%이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
5	통합명판	표시항목	ㅇ집광채광기 전면에 부착	ㅇ육안 확인	ㅇ설비명, 용량, 관리번호, AS연락처 등 기재 *지경부고시 명판양식 참고	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
6	운전상태 및 외부조도	정상조건 (맑은 날)시에	ㅇ집광채광기 설치 외부조도 등	ㅇ육안 및 조도계 확인	ㅇ정상 옥외 조도 조건	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
7	실내조도	산광부 설치실	ㅇ산광부 설치실 작업면 (지상 0.7 m)	ㅇ육안 및 조도계 확인	ㅇ평균조도	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
8	운전교육	유지관리지침서메뉴얼	ㅇ점검현장	ㅇ신청자와의 면담	ㅇ소비자 주의사항 및 유지관리지침서 제공, 교육 실시여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

소유자(설치자) :                  (인)

소                  속   :

직책(또는 직급) :

현장  확인자       :                                    (인)

3. 태양열설비 현장점검표

가. 설치개요

확 인 사 항		내 용
설 치 형 태		□ 고정식 □ 추적식 □ 축열조 분리형 □ 축열조 일체형
설치 경사각 및 방향		경사각 ( )도, 방위각 ( )도 (북0,동90,남180,서270)
설 치 위 치		□옥외 □옥상 □경사지붕 □건물일체형 □기타( )
집열기1		모델명		열매체종류		최고사용압력 (Mpa)
				수량(매)
집열기2		모델명		열매체종류		최고사용압력 (Mpa)
				수량(매)
축열탱크1		재질			용량(톤)
					최고사용압력(Mpa)
축열탱크2		재질			용량(톤)
					최고사용압력(Mpa)
설치용량		□ ㎡× 매 □ 총집열면적 : ㎡
집열판	수량	총 매
	배열 방법(1)	열( ) 단( )
	배열 방법(2)	열( - ) 단( - )
	파손 및 결로 여부	□ 적합 □ 부적합

나. 가동상태

종 류	확 인 사 항	내 용
동작상태 확 인	확 인 일 시	20 . . . 시 분 ～ 시 분
	확 인 항 목	□집열기온도(상단) ( ℃) □축열조온도(하단) ( ℃)
	펌프의 작동	□정상 □비정상
	유량계 작동	□정상( ㎥) □비정상

다. 설치상태

NO	항목		점검위치	점검방법	판정기준	판정
1	집열기	사양	ㅇ집열판 측면 또는 후면	ㅇ명판 모델, 규격, 형식 확인	ㅇ인증제품	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		집열면적	ㅇ집열판 전면	ㅇ설치매수 확인	ㅇ사업계획서 설계집열면적 동일여부 -부득이한 경우 110% 이내	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		내부상태	ㅇ집열판 전면	ㅇ육안 확인	ㅇ습기 및 결로현상, Outgassing이 없어야 함	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		배열	ㅇ집열판 전면	ㅇ1열 매수 확인	ㅇ역회수 방식 배관 설치 (Reverse-Return) ㅇ2병렬 이상일 경우 각 직렬군 매수 및 면적 동일여부 - 상이할 경우 정유량밸브 등 설치 ㅇ평판형 : 1직렬당 8장 이내 ㅇ건물 외벽마감선 이내설치 또는 빗물받이 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		음영발생	ㅇ집열판 전면	ㅇ육안 확인	ㅇ음영 발생 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		연결배관	ㅇ집열기 상단 또는 배관	ㅇ육안 확인 ㅇ성적서, 사양서확인	ㅇAir Vent 설치(개방형 예외) - 고온(150℃, 0.6MPa)전용 - 집열기 또는 배관 최상단 설치 - 기수분리시설치시 배관중 설치 ㅇ안전밸브 설치(개방형 예외) - 고온전용 - 최고사용압력이하 작동 - 밸브 배출구와 열매체탱크 연결	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		누설상태	ㅇ배관연결	ㅇ육안 확인	ㅇ누설 유무	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치	ㅇ설치장소	ㅇ육안 확인	ㅇ제한장소에 설치시 지붕 또는 구조물 하부의 콘크리트ㆍ철제구조물 고정여부 확인 - 주택지붕, 조립식패널ㆍ목조 구조물, 컨테이너 등 - 건축사, 구조기술사 확인시 예외 ㅇ건물 외벽마감선 안에 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	지지대	설치상태	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안 확인	ㅇ바람, 적설 및 하중에 견고한 구조로 설치 -조립식패널/목조구조물, 컨테이너 등 설치금지	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		지지대, 연결부, 기초	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안 확인 ㅇMill Sheet확인	ㅇ재질 확인 - 용융아연도금 - 용융아연 알루미늄 마그네슘합금도금 - 스테일레스 스틸 - 알루미늄 합금 ㅇ기초부분의 앵커 볼트, 너트는 볼트캡 착용 ㅇ절단면, 용접부위 방식처리	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		체결용 볼트, 너트	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안 확인	ㅇ용융아연도금, STS, 알루미늄 재질 ㅇ제규격의 스프링와셔, 풀림방지너트 사용	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	축열조	용량, 재질	ㅇ축열조 외부	ㅇ육안 확인	ㅇ신청서와 일치 -개방형축열조 상단 보충수탱크 설치 ㅇ실내설치 -실외설치: 조립식패널구조물	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		부속기기	ㅇ축열조 외부	ㅇ육안확인	ㅇ안전밸브, 압력계(개방형은 제외) ㅇ온도계 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		배수밸브	ㅇ축열조 하단	ㅇ육안확인	ㅇ배수, 청소 가능한 배수밸브 설치(25A이상)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	흡수식 냉동기	사양	ㅇ냉동기 전면	ㅇ육안확인	ㅇ고효율에너지기자재 인증여부 - 미인증설비 시험성적서 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치	ㅇ기계실	ㅇ육안확인	ㅇ콘크리트 기초위에 냉동기 고정 - 철제구조물 방식처리	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		배관	ㅇ기계실	ㅇ육안확인	ㅇ순환수 공급ㆍ환수관에 온도계ㆍ압력계 설치 - 순환펌프 흡입측에 팽창탱크 설치 ㅇ고온수전용 3방향 자동밸브 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
5	관련부품 및 기기	보일러 연결부	ㅇ태양열시스템-보일러 연결부	ㅇ육안확인 ㅇ제품사양서	ㅇ온수(90℃)전용 3방향밸브 모터구동밸브 -또는 2방향밸브를 양단에 사용	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		팽창탱크	ㅇ배관별 펌프 전단	ㅇ육안확인	ㅇ펌프 흡입구 측에 설치 - 열매측 및 온수측 - 개방형 열매체배관은 열매체 보충댕크로 대체가능	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		펌프	ㅇ펌프 명판	ㅇ육안확인 ㅇ제품사양서	ㅇ고효율, KS인증제품 -EM마크 또는 KC인증제품 ㅇ고온전용펌프 사용	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		열교환기	ㅇ열교환기 명판	ㅇ육안확인	ㅇ설계용량 이상 ㅇ온도계, 압력계 설치(열원 및 부하측 입‧출구) ㅇ명판 부착(용량, 제조자 등)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
6	배관	열매체배관	ㅇ집열기접속관	ㅇ육안확인	ㅇ집열기 2병렬 이상 설치시 각 배관에 배관명, 흐름 표시	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					ㅇ배관 보온, 누수 ㅇ배관 최하단부 배수밸브	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					ㅇ재질확인 -STS관, 동관사용 ㅇ꺽인 부분 엘보(또는 벤딩)사용	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					ㅇ집열기상부 확인용 온도계,압력계	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					ㅇ수평배관 지지대설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		온수, 시수, 냉수배관	ㅇ배관	ㅇ육안확인	ㅇ재질확인 -STS관, 동관, 복합관 -STS주름관 열처리제품사용, 1m간격 지지대설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
			ㅇ전열선방식	ㅇ육안확인	ㅇ열선 : Self Regulating방식 확인 ㅇ열선용 온도제어기 설치 ㅇ이중피막 방식 ㅇ온수전용 전열선 사용	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
			ㅇ배관	ㅇ육안확인	ㅇ기타사항 -배관표시, 보온, 누수, 엘보 등	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
7	보온	두께	ㅇ보온재 설치 위치	ㅇ현장측정	ㅇ축열조 100mm이상 ㅇ판형열교환기50mm이상 ㅇ배관 : 옥외 40mm이상, ※옥내 25mm이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		마감	ㅇ설치위치	ㅇ육안확인	ㅇ실내배관은 매직테이프 마감 -고무발포단열재 제외 ㅇ실외배관은 알루미늄판, (칼라)함석 케이싱 및 실리콘마감(돌출부 처리) 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
8	통합명판	표시항목	ㅇ축열조에 부착	ㅇ육안 확인	ㅇ[별표 5]신․재생에너지 설비 명판 설치기준에 적합하게 부착되어 있는지 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
9	가동상태	제어장치	ㅇ제어판넬	ㅇ설정 온도값을 수동조작	ㅇ설정차온(온도 확인) 도달시에 열매체 펌프 동작상태	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
10	모니터링대상설비 (200㎡ 이상)	유량계 또는 열량계	ㅇ열교환기-축열조 입출구	ㅇ육안확인	ㅇ설치 및 정상 작동	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		모니터링 설비	ㅇ모니터링 설비	ㅇ육안확인	ㅇ열생산량(유량, 온도 등) 및 동작상태 ㅇ가동여부 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
11	자동 제어	작동상태	ㅇ제어판넬 및 작동상태	ㅇ육안확인	ㅇ과열방지 장치 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		온도조절장치	ㅇ급탕부하측 배관	ㅇ육안확인	ㅇ온도조절이 가능한 믹싱밸브 설치 -축열조-부하측 직접연결시	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
12	운전 교육	운전 메뉴얼	ㅇ점검현장	ㅇ신청자와의 면담	ㅇ소비자 주의사항 및 운전매뉴얼 제공, 교육실시 여부 ㅇ난방의 경우 보조열원으로 활용됨을 안내	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
13	설치확인		ㅇ점검현장	ㅇ육안확인	ㅇ안전사고 방지위한 작업공간 및 접근장치 확보	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

소유자(설치자) :                  (인)

소                  속   :

직책(또는 직급) :

현장  확인자       :                                    (인)

4. 지열에너지설비 현장점검표

가. 설치개요

확 인 사 항	내 용
열펌프1	모델명		정격용량(kW)		수량(대)
열펌프2	모델명		정격용량(kW)		수량(대)
형식	□수직밀폐형 □지중수평형 □에너지파일형 □스탠딩컬럼웰형

나. 가동상태

종 류	확인 사항	내 용
동작상태 확 인	확인 일시	20 . . . 시 분 ～ 시 분
	운전 모드	□ 난방운전 □ 냉방운전
	시스템 상태	□ 열원측/부하측 지열열펌프 입구온도( / ) ℃ □ 열원측/부하측 지열열펌프 출구온도( / ) ℃ □ 열원측/부하측 지중열교환기 유량 ( / )m3/h □ 시스템 총 소비전력(난방 : kW, 냉방 : kW)
	공급 열량	□ 난방 : ( ) kW □ 냉방 : ( ) kW

다. 설치상태

NO	항목		점검위치	점검방법	판정기준	판정
1	열펌프 유닛	사양	ㅇ제품 전면 또는 측면	ㅇ육안 확인	ㅇ신재생설비인증서, 설계도와 비교 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		유닛 진동감쇄 장치	ㅇ열펌프 유닛 주변	ㅇ육안 확인	ㅇ콘크리트 기초위에 앵커볼트 고정 및 방진설비(방진고무 또는 스프링) 설치 확인 ㅇ바닥설치형이 아닌 경우 철제구조물(앵커볼트, 방진설비 포함) 설치 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	관련부품 및 기기	옥외 설치 상태	ㅇ설치위치	ㅇ육안 확인	ㅇ실내 설치 -실외 설치시 조립식 패널 구조물로 빗물 침투 방지 시설 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		팽창탱크	ㅇ순환펌프 흡입측, 주요자재 설치사양	ㅇ육안 확인	ㅇ열원측 및 부하측 배관의 순환펌프 흡입측설치 확인 ㅇ순환펌프 기동 시 순환펌프 흡입측에 설치한 압력계 지시압 확인(대기압 이상)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		순환펌프	ㅇ설치위치, 순환펌프명판, 설계도서	ㅇ육안 확인 ㅇ주요자재 설치사양	ㅇ고효율, KS인증제품 -EM마크 또는 KC인증제품 ㅇ흡입측에 설치된 스트레이너 확인 ㅇ볼트/너트로 지지대 또는 바닥고정	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		밸브류	ㅇ모든 밸브 설치 위치	ㅇ육안 확인	ㅇ배수밸브(배관 최하단) 및 순환수 개폐밸브 설치 확인 ㅇ전동밸브 설치 시 By-Pass 배관 병행 설치 확인. 다만, 수동개폐장치 설치된 전동밸브는 제외 ㅇ배관 최상부에 자동공기빼기장치 설치 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		온도계, 압력계	ㅇ냉온수 공급 및 환수배관	ㅇ육안확인	ㅇ온도계 및 압력계 설치 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
			ㅇ지열 열교환기 공급 및 환수 배관	ㅇ육안확인	ㅇ온도계 및 압력계 설치 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	배관	설치상태	ㅇ모든 배관, 설계도서	ㅇ육안확인	ㅇ설치물의 고정상태 및 누수 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		누수	ㅇ배관 및 밸브 연결부	ㅇ육안확인	ㅇ동관, STS강관 사용 확인 -STS주름관 열처리제품, 실내전용 사용, 1m간격 지지대설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		종류, 방향 표시	ㅇ배관 보온 마감재 표면 및 주요자재 설치사양	ㅇ육안 확인 ㅇ주요자재 설치사양	ㅇ배관종류 확인 ㅇ냉온수 및 지열수 배관(공급 및 환수)의 유체흐름 표시	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	보온	두께	ㅇ보온재 설치 위치, 주요자재 설치사양	ㅇ현장측정	ㅇ축열조 100mm이상 ㅇ판형열교환기50mm이상 ㅇ배관 : 옥외 40mm이상, ※옥내 25mm이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		마감	ㅇ설치위치	ㅇ육안확인	ㅇ실내배관은 매직테이프 마감 -고무발포단열재 제외 ㅇ실외배관은 알루미늄판, (칼라)함석 케이싱 및 실리콘마감(돌출부 처리) 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
5	통합명판	표시항목	ㅇ열펌프유닛 전면	ㅇ육안 확인	ㅇ[별표5]신․재생에너지 설비 명판 설치기준에 적합하게 부착되어 있는지 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
6	스탠딩 컬럼웰형	우물공 상단부 장치	ㅇ우물공 상단부	ㅇ육안 확인	ㅇ밀폐식 상부보호공 상단부에 지열우물공 표식 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
7	가동상태	시운전	ㅇ냉방 또는 난방	ㅇ현장 확인	ㅇ냉온수 유량, 열량, 전력(175kW 이상만) 및 전력, 공급 및 환수온도 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
8	모니터링 대상설비 (175kW이상: 총설치용량)	유량계 또는 열량계	ㅇ냉온수 공급 배관	ㅇ육안 확인	ㅇ설치, 정상작동	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		시스템전력	ㅇ전기 판넬	ㅇ육안 확인	ㅇ소비전력 파악가능	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		표시(측정)항목	ㅇ모니터링 화면	ㅇ육안 확인	ㅇ냉온수 공급유량, 냉온수 공급 및 환수온도, 동작상태	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
9	운전교육	운전메뉴얼	ㅇ점검현장	ㅇ신청자와의 면담	ㅇ소비자 주의사항 및 운전메뉴얼 제공, 교육 실시여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
10	보조설비	보조설비여부	ㅇ기계실 시스템	ㅇ육안 확인	ㅇ타 열원의 보조설비로 시스템이 구성되어 있지 않은지 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

소유자(설치자) :                  (인)

소                  속   :

직책(또는 직급) :

현장  확인자       :                                    (인)

5. 풍력설비 현장점검표

가. 설치개요

확 인 사 항	내 용
발전기사양	제조국		제조사		생산연도
	모델명
	발전형태		□ 동기형 □ 유도형 □ 직류
	인버터유무		□ 사용 □ 미사용
	Back Up 장치 유무		□ 사용 □ 미사용 □ 배터리용량 ( Ah)
	정격출력		( ) Kw × ( ) 대
	정격전압		□ 직류 □ 교류 ( V )
	성능평가기관
터빈사양	제조국		제조사		생산연도
	모델명
	터빈종류		□ 수평축 □ 수직축 □ 복합형
	기어박스 유무		□ 기어식 □ 비기어식
	블레이드 제어박스		□ 유압식 □ 전기식 □ 없음
	블레이드 재질/개수/길이(m)		재질( )/개수( )/길이( ) m
	풍향 추적 방식		□ 전기동작형 □ 바람동작형 □ 기타
	Orientation		□ 전향식 □ 후향식 □ 복합식
	풍속		시동( )m/s, 정격( )m/s, 종단( )m/s
	로터 스피드 / 직경		( ) RPM / ( ) m
	로터스피드 제어장치		□ 고정 □ 전대역변속 □ 부분변속
	성능평가기관
인버터 컨버터	제조국/제조사		( ) / ( )
	모델명
	정격용량		( ) kW
	출력측 정격전압		( ) V
	인버터 효율		( ) %
	성능평가기관
설치용량	( ) kW × ( ) 대 ( ) kW × ( ) 대 ( ) kW × ( ) 대 총용량 : ( ) kW
설 치 형 태	□ 연계형 □ 독립형
계통연계 방식	□ 저압연계 □ 고압연계
타워형식	□ 원통형 □ 격자형 □ 기타
HUB높이/설비용량	( m) / ( kW)

나. 가동상태

종 류	확 인 사 항	내 용
동작상태 확 인	확 인 일 시	20 . . . 시 분～ 시 분
	확 인 항 목	전압( V ), 전류( A ), 주파수( Hz )
	인버터 출력	kW ( 시 분)
	가동 후 누적발전량	kWh, 총 가동일 ( )일

다. 설치상태

NO	항목		점검위치	점검방법	판정기준	판정
1	기초 및 타워시설	타워	ㅇ기초건설	ㅇ육안확인	ㅇ바람, 적설 및 하중에 견고한 구조로 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
				ㅇ거리확인	ㅇ소형풍력 주변 이격거리 50m이상 소음, 진동 민원발생 방지	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		타워연결부, 기초부(용접부위포함)	ㅇ기초시설	ㅇ육안확인	ㅇ용융아연도금 처리 또는 동등이상의 녹방지 처리 ㅇ기초보분의 앵커볼트, 너트는 볼트캡 착용	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		체결용, 볼트, 너트, 토크	ㅇ기초시설	ㅇ육안확인	ㅇ모든 체결용볼트,너트는 워셔 사용 ㅇ체결토크 기준(계통연계에 한함)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	전기배선	전기배선	ㅇ풍력발전기에서 옥내에 이른 배선	ㅇ육안확인	ㅇCV선 또는 TFR-CV선 사용 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		접지공사	ㅇ접지위치 (타워,콘트롤)	ㅇ육안확인	ㅇ지중접지에 한함	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		피뢰설치	ㅇ설치위치	ㅇ육안확인	ㅇ타워의 높이에 무관 전체설비대상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	인버터 또는 시스템	사양	ㅇ인버터 또는 시스템 전면	ㅇ명판모델,정격용량 확인	ㅇ인증제품(없을경우 시험 성적서와 일치)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					ㅇ정격용량은 설치용량의 100% 이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	통합명판	표시항목	ㅇ인버터 또는 시스템 전면에 부착	ㅇ육안확인	ㅇ발전기,인버터 : 용량, 설치대수 표시 ㅇ시공, A/S 업체 : 업체명, 전화번호	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
5	가동상태	정상조건 예시	ㅇ인버터, 전력량계, 모니터링등	ㅇ육안확인	ㅇ정상작동	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
6	모니터링 대상 설비 (50kW이상)	표시(측정)항목	ㅇ모니터링 항목	ㅇ육안확인	ㅇ일일발전량, 생산시간	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
7	운전교육	운전 메뉴얼	ㅇ점검현장	ㅇ신청자와의 면담	ㅇ소비자 주의사항 및 운전메뉴얼 제공, 교육실시 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

소유자(설치자) :                  (인)

소                  속   :

직책(또는 직급) :

현장  확인자       :                                    (인)

6. 수력설비 현장점검표

가. 설치개요

확 인 사 항	내 용
수차	제조국		제조사		생산연도
	모델명
	효율		( ) %
발전기	제조국		제조사		생산연도
	모델명
	정격출력		( ) kW × ( ) 대
설치용량	( ) kW × ( ) 대 ( ) kW × ( ) 대 ( ) kW × ( ) 대 총용량 : ( ) kW
설치형태	□ 댐식 □ 수로식 □ 터널식 □ 기타
취수보	□ 콘크리트중력식 □ 중력식+가동보 □ 기타
수차	□ 프로펠러 □ 카프란 □ 프란시스 □ 기타
발전형태	□ 유도형 □ 동기형
발전설치형태	□ 연계형 □ 독립형
제어설비	□ 수동 □ 자동
계통연계방식	□ 저압 □ 고압

나. 가동상태

종 류	확 인 사 항	내 용
동작상태 확 인	확 인 일 시	20 . . . 시 분～ 시 분
	수차의 무구속 속도	( ) RPM
	시스템의 출력	( ) kW
	가동 후 누적발전량	( ) kWh, 총 가동일 ( )일

다. 설치상태

NO	항목		점검위치		점검방법	판정기준	판정
1	기초콘크리트		ㅇ기초시설		ㅇ육안확인	ㅇ강도․내구성․수밀성 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
						ㅇ품질이 균일하며 포틀랜드 시멘트 또는 이와 동등 이상 품목 사용 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	수차		ㅇ수차시설		ㅇ검사서 및 사양서 확인	ㅇ최대 유효낙차, 무부하상태에서 최대속도 확인 ㅇ회전부가 최대속도에서 1분간 견디는지 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					ㅇ시험보고서	ㅇ정격유량, 정격낙차에서 75%이상의 효율 만족 확인 ㅇ다만,정격출력 10㎾이하인 경우, 50%이상의 효율만족 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
			ㅇ베어링		ㅇ육안확인	ㅇ베어링 온도검출장치 설치여부 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
			ㅇ헤드커버		ㅇ육안확인	ㅇ헤드커버 위로 누수되는 물의 배수배관 설치여부 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	발전기		ㅇ발전기설비		ㅇ검사서 및 사양서 확인	ㅇ최대 무구속 속도에 견딜 수 있는지 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					ㅇ시험성적서 확인	ㅇ발전기 효율제시의 적정성 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
			ㅇ베어링		ㅇ육안확인	ㅇ베어링 온도검출장치 설치여부 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	가동상태 등	명판	ㅇ수차 및 발전기 설비		ㅇ육안점검	ㅇ설비 명판은 설비사양에 적합하도록 설치여부 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		가동 상태	ㅇ제어실		ㅇ육안점검	ㅇ발전기 출력 등 각종 지시계가 정확하게 표시되는지 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
						ㅇ베어링온도 등은 정확하게 표시되는지 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
6	모니터링 대상설비 (50kW이상)	표시 (측정) 항목	ㅇ모니터링 항목	ㅇ육안확인		ㅇ일일 발전량 및 생산시간	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
7	운전교육	운전 메뉴얼	ㅇ점검현장	ㅇ신청자와의 면담		ㅇ소비자 주의사항 및 운전 메뉴얼 제공, 교육실시 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

소유자(설치자) :                  (인)

소                  속   :

직책(또는 직급) :

현장  확인자       :                                    (인)

7. 바이오(혐기성소화)설비 현장점검표

가. 설치개요

확 인 사 항		내 용
전처리 설비	저류조	용량 / 수량	( ) ㎥ / ( ) set
	반응조(응집조)	용량 / 수량	( ) ㎥ / ( ) set
	고액분리기	용량 / 수량	( ) ㎥/h / ( ) set
소화 설비	가온장치	용량 / 수량	( ) ㎥ / ( ) set
	소화조	용량 / 수량	( ) ㎥ / ( ) set
	침전조	형식 / 규격	□ 원형 □ 사각형 / ( ) φ×H, W×L×H
	악취저감시설	방식 / 수량	( ) / ( ) set
가스 시설	탈황기	탈류제량 / 수량	( ) ㎏ / ( ) set
	저장탱크	형식 / 용량 / 가스압력	□ 습식 □ 건식 / ( )㎥ / ( )mmAq
	안전장치	안전밸브(역화방지, 출방지시설)	□ 설치 □ 미설치
		고․저레벨 경보용리미트	□ 설치 □ 미설치
열원 시설	열원기기 (보일러)	보일러형식	□ 관류형 □ 수관식 □ 주철제 □ 노통연관식 □ 입형 □ 온수
		보일러용량	( ) t/h, 온수일 경우 : ( ) MW
	버너	버너종류(형식)
		버너용량	( ) MW
발전 시설	동력원	제조국/제조사/생산연도	( ) / ( ) / ( )
		동력원종류	□ 가스터빈 □ 전소형가스엔진 □ 혼소형가스엔진 (대체율 : ( ) %)
		발전용량	( ) kW
		발전방식	□ 동기형 □ 유도형
시설물 설치장소		□ 공공처리장 □ 회사 □ 기타
소화조 처리방법		□ 단상 □ 이상 □ 기타
유입액 고․액분리기		□ 설치 □ 미설치
소화조설치		□ 실내 □ 실외
연결부누수		□ 예 □ 아니오
보온상태		□ 적합 □ 부적합
보수용 가대설치		□ 적합 □ 부적합
설계도와의 일치여부		□ 일치 □ 불일치

나. 가동상태

종 류	확 인 사 항	내 용
동작상태 확 인	확 인 일 시	20 . . . 시 분～ 시 분
	소화조 온도	( ) ℃
	메탄가스 발생량	( ) N㎥/y
	단위발열량	( ) kcal/N㎥
	년 가동일수	( ) 일
	펌프의 작동	□ 정상 □ 비정상
발전시설 확인	발전시설 투입가스량	( ) N㎥/d
	발전일/일가동시간	( ) kWh / ( ) hr
설비 제어장치 확인		□ 정상 □ 비정상
안전장치 확인		□ 정상 □ 비정상

다. 설치상태

NO	항목		점검위치	점검방법	판정기준	판정
1	전처리 설비	유량조정조	ㅇ전면	ㅇ육안확인	ㅇ내식성,내회성 유지 ㅇ바람,적설 및 하중에 견고한 구조	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		약품조	ㅇ전면	ㅇ육안확인	ㅇ바람,적설 및 하중에 견고한 구조 ㅇ교반기 가동시 내용물 외부유출 없어야 함	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		고·액(기·액) 분리기	ㅇ전면	ㅇ육안확인	ㅇ제작자의 시험 성적서 ㅇ기동시 고·액(기·액) 분리물 수집의 적합성	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		가압부 상부	ㅇ전면	ㅇ육안확인	ㅇ가압탱크의 정상압력 점검(설계치)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	소화설비	가온장치	ㅇ전면	ㅇ육안확인	ㅇ설계열량 이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		소화조	ㅇ전면	ㅇ육안 확인 ㅇ가스누출 탐지기 확인	ㅇ내부온도 유지 ㅇ누수 없어야 함 ㅇ상부 바이오가스 누출 없어야 함 ㅇ내식성 재료 ㅇ상부유지보수를 위한 안전시설 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		침전조	ㅇ전면	ㅇ육안확인	ㅇ상부배플설치 ㅇ내식성 재료	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		악취저감 시설	ㅇ전면	ㅇ육안확인	ㅇ시설설치여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	가스시설	탈황기	ㅇ전면	ㅇ육안확인	ㅇ흡착제 교체를 위한 시설설치 ㅇ내식성 재료	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		저장탱크	ㅇ전면	ㅇ육안확인	ㅇ가스누출 방지를 위한 기밀유지 ㅇ저장조의 적설 및 동결의 사고방지 설치 ㅇ고·저 레벨경보용 리미트 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
			ㅇ전면	ㅇ육안확인	ㅇ내풍성의 구조 ㅇ내연성 및 내산성 재료 ㅇ용량(신청서와 일치)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		안전장치	ㅇ전면	ㅇ육안확인	ㅇ안전밸브의 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	발전시설	동력원,모델,용량	ㅇ전면	ㅇ명판확인	ㅇ시험성적서와 일치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		발전방식	ㅇ전면	ㅇ명판확인	ㅇ시험성적서와 일치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
5	모니터링 대상설비 (50kW이상)	표시(측정)항목	ㅇ모니터링 화면	ㅇ육안확인	ㅇ일일발전량, 일일 열생산량, 생산시간	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
6	가동상태	정상 조건시	ㅇ제어장치	ㅇ육안확인	ㅇ정상 작동	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
7	운전교육	운전 메뉴얼	ㅇ점검항목	ㅇ신청자와의 면담	ㅇ소비자 주의사항 및 운전메뉴얼 제공, 교육실시 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

소유자(설치자) :                  (인)

소                  속   :

직책(또는 직급) :

현장  확인자       :                                    (인)

8. 목재펠릿보일러 현장점검표

가. 설치 개요

항 목		내 용				비 고
제작	제작사(원산지)	( )
	제조년월(제조NO)	( )
설비 개요	종류(모델 No.)	□온수보일러( )
	용 도	□급탕용 □난방용 □난방&급탕용 □기타
	형 식	□노통연관식 □연관식 □수관(관류)식 □기타
	정격(열)출력	kW(kcal)/h
	정격연료소비량	kg/h
	최고사용압력	Mpa
	전열면적	㎡
	관수용량	ℓ
	열효율	% (저위발열량 기준)
연료 연소	연료 공급방식	□자동공급 (□상향식 □하향식 □수평식)
		□스크류식 □컨베이어식 □Vacuum식 □기타
	연소방식(형식)	□버너형 □접시형 □도가니형 □기타 (형식: )
부속 장치	재(Ash)제거방식	□수동 □자동
	송풍장치 (Fan)	형 식	전력(kW)	풍량(㎥/min)	풍압(mmAq)	전압(V)
		□흡입 □압입
사용연료 규격		□1급 □2급 □ 기타( 급)

나. 구조 및 안전장치 확인

구 분		기 준	결 과	비 고
안전 장치	과열방지장치	설치되어 있을 것
	저수위안전장치	설치되어 있을 것
	불착화안전장치	설치되어 있을 것
	화염역화방지장치	설치되어 있을 것
	동파방지제어장치	설치되어 있을 것
	방출밸브 또는 방출관	방출밸브 설치(밀폐형) 또는 방출관을 연결시키는 구조(개방형)일 것
구조	연소상태 확인구	감시구 또는 표시등에 의해 연소 상태를 확인할 수 있는 구조일 것
	내부청소 개구부	연소장치 및 내부전열부의 청소를 원활히 할 수 있는 개구부가 있을 것
	잔재처리 청소구	잔재를 원활히 청소할 수 있는 청소구가 있을 것

다. 가동상태

구 분		기 준	결 과	비 고
운전 성능	배가스온도차	주위온도와의 차이가 220 deg ℃ 이하일 것	℃
	본체외벽온도차	주위온도와의 차이가 30 deg ℃ 이하일 것	℃
	온수온도차	보일러 입구 온수온도와 출구 온수온도 차이	℃

NO	항목		점검위치	점검방법	판정기준	판정
1	보일러	설비 용량	설비 본체 전후면	공인시험성적서 및 설치검사증	○설비 세부 사양 확인 에법 검사시 설치검사증 첨부)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		구조 및 안전장치	설비 내외부	공인시험성적서 (설비개요 외)	○시험성적서에 의거 구조 및 안전장치 설치 확인 (과열방지,저수위 등 안전장치 및 확인구,개구부,청소부)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	펠릿 저장시설	사용연료	연료 포장	펠릿 품질등급	○공인시험성적서상의 연료규격 이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		저장능력	저장시설	저장탱크 크기 측정	○정격소비량의 20배 이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		수분 및 이물질 유입	저장시설	저장탱크 점검	○뚜껑(필요시 스크린망) 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	보일러 설치	작업공간	보일러실	보일러와 벽과의 거리	○충분한 공간 확보	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		바닥기초	보일러 바닥	기초상태 점검	○불연성재료로 수평 포장 ○내려앉거나 갈라짐 없어야	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		보일러 고정	보일러 기초	고정, 지지 상태 점검	○바닥지지물에 견고히 고정 ○가동 중 이상 진동 없어야	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		접지상태 부식상태	보일러 본체	○접지상태 ○부식방지	○강구조물은 접지 ○부식방지를 위한 보호장치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		보일러 외관상태	보일러 보온 케이싱	보일러 외관상태 점검	○부식등이 없이 양호한 상태	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	설치장소	화재위험	설치장소 주위	가연성 및 인화성물질 확인	○주위에 가연성 및 인화성물질 취급이 없어야	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		옥내설치	보일러 및 굴둑 주위	가연성물체의 피복상태	○0.3m이내에 있는 가연성물체는 불연성 재료로 피복할 것	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
			보일러실	환기구 크기점검	○환기구 크기가 연통단면적 이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		옥외설치	보일러 및 연료저장조	방수처리상태 점검	○빗물이 스며들지 않도록 케이싱 등의 방수처리	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
			보일러 외부노출 배관	동파방지 상태 점검	○얼지 않도록 보호장치(보온 등)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
5	연 통 (배기통) 설 치	연통 크기, 길이, 굴곡수	ㅇ연통	연통 지름, 길이 측정 굴곡수 점검	○125mm 이상 ○5m 이하 ○4개 이하	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		연통 높이	ㅇ연통	높이 측정	○보일러 상부에서 3m 이상 ○높은 건물의 지붕보다 1m 이상 높게 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		강제배출기	ㅇ연통	배기상태점검 및 강제배출기 부착여부 확인	○연통의 길이 5m 이상, 굴곡수 4개 이상으로 자연통풍으로 배기가 어려운 경우	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		정압조절기	ㅇ연통	연도높이, 연소상태 점검	○연소에 장애를 주는 경우 연도에 정압조절기 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		연통의 모양	ㅇ연통	배가스 배출상태 점검	○배가스를 잘배출시키는 구조로 연도끝은 옥외로 노출	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		연도설치 상태	ㅇ연통	연도 설치상태 점검	○벽을 관통하거나 천정속 등의 은폐부 설치 금지	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		결로수 배출	ㅇ연도	결로수 배출구 점검	○결로수의 보일러내부로 유입방지 구조와 배출구를 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		연통의 지지	ㅇ연통	연통 설치상태점검	○자중, 풍압, 적설하중, 진동 등에 견디도록 견고하게 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		연통의 구조	ㅇ연통	점검구와 청소구 설치 점검	○점검, 수리, 청소가 용이한 구조로 점검구, 청소구 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
			ㅇ연통	화재예방조치 통기구설치 점검	○불씨 및 과열의 화재 예방 조치와 통기구 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		연통의 재질	ㅇ연통	연통의 재질 및 두께 측정	○스테인레스 : 0.3t 이상 ○용융아연도금강판 : 0.6t ○평판 or 스파일판 사용	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		연통보온	ㅇ연통	보온상태 점검	ㅇ연도는 필요시 결로방지를 위한 보온 또는 이중관 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		밀봉조치	ㅇ연통	기밀상태 점검	○연소가스 누설예방 조치로 연소가스의 실내유입 방지	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		급기구 설치	ㅇ연통	급기구 설치위치 점검	○통기가 좋고, 배가스가 유입되지 않는 위치에 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
6	개방식 팽창탱크	팽창탱크 용량	ㅇ팽창탱크	팽창탱크 크기 점검	○관수용량의 5 % 이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		Overflow	ㅇ팽창탱크	Overflow관 점검	○Overflow Line 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		순환펌프	ㅇ팽창탱크	순환펌프 설치 위치 점검	○환수쪽에 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		Drain 관	ㅇ팽창탱크	Drain 관 개방상태 점검	○개방하여 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		팽창탱크 연결배관	ㅇ팽창탱크	연결배관의 밸브설치 점검	○밸브를 설치하지 말 것.	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		에어벤트	ㅇ팽창탱크	에어벤트 설치위치 점검	○보일러 본체 및 팽창관에 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치높이	ㅇ팽창탱크	설치높이 점검	○보일러 상부(지하실 설치시는 방바닥)보다 높이 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
7	밀폐식 팽창탱크 팽창관	팽창탱크 용량	ㅇ팽창탱크	팽창탱크 용량 점검	○관수용량의 10 % 이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		에어벤트 안전변 설치	ㅇ팽창탱크	설치위치 점검	○보일러 본체 및 팽창관에 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		안전변 규격	ㅇ팽창탱크	안전변 검사, 분출압력 등 점검	○산업안전보건법의 검사품 ○분출압력은 보일러 최고사용압력 이하	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		팽창탱크 연결배관	ㅇ팽창탱크	연결배관의 밸브설치점검	○밸브를 설치하지 말 것.	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
8	순환펌프	온수순환 펌프	ㅇ순환펌프	인증, KS품 여부점검	○고효율인증펌프 또는 KS기준 동등이상의 펌프 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
9	배 관	배관연결	ㅇ배관	배관연결 상태 점검	○난방출구와 방출관 : Tee 이음매 사용 ○분리된 관에 15A 이상의 팽창관을 꺽임 없이 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		배관보온	ㅇ배관	보온두께 측정	○노출부는 두께 25mm 이상 보온	□ 적합 □ 부적합□ 제외
		배관접속	ㅇ배관	배관접속부 점검	○분리가능한 유니온이나 너트조임 접속	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		흐름방향	ㅇ배관	방향표시 확인	○배관의 유체종류별 구분되게 유체명, 흐름방향 표시	□ 적합 □ 부적합□ 제외
		배관 고정	ㅇ배관	배관고정 상태 점검	○지지대에 단단히 고정 ○지지대와 기초의 이탈, 마모, 파손 등이 없어야	□ 적합 □ 부적합□ 제외
10	밸 브	체크밸브	ㅇ밸브	체크밸브 설치여부 점검	○급수공급배관에 체크밸브 설치	□ 적합 □ 부적합□ 제외
11	계측기	본체온도계	보일러 본체	부착여부 확인	○온도계(제어장치 포함) 설치	□ 적합 □ 부적합□ 제외
		기타 온도계 및 압력계	온수관, 연도 및 본체	부착여부 확인	○본체 온도계 ○입․출구, 배가가스 온도계 및 압력계 설치 (전열면적 4㎡ 이하는 권장)	□ 적합 □ 부적합□ 제외
12	명 판	명판부착	보일러 본체	부착여부 확인	○합격한 경우에 부착 (명판 규격 별첨 참조)	□ 적합 □ 부적합□ 제외
13	모니터링대상설비 (50kW이상)	표시(측정) 항목	ㅇ모니터링 화면	ㅇ육안확인	ㅇ일일발전량, 일일열생산량, 생산시간	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
14	운전교육	운전메뉴얼	ㅇ점검현장	ㅇ신청자와의 면담	ㅇ운전, 보수 및 유지관리와 소비자 주의사항 등 교육실시 ○소비자에게 운전메뉴얼 제공,	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

라. 설치상태

소유자(설치자) :                  (인)

소                  속   :

직책(또는 직급) :

현장  확인자       :                                    (인)

9. 폐기물에너지 회수설비 현장점검표

가. 설치개요

확 인 사 항		내 용
소각로 사양	제조사
	소각용량	( ) ton/hr
	크기	( ) L×W×H
FD 팬 사양	제조국/제조사	( ) / ( )
	모델명
	마력	( ) kW
	정압	( ) mmAq
	풍량	( ) ㎥/min
ID 팬 사양	제조국/제조사	( ) / ( )
	모델명
	마력	( ) kW
	정압	( ) mmAq
	풍량	( ) ㎥/min
보조버너 사양	제조국/제조사	( ) / ( )
	모델명
	형식/연료	( ) / ( )
	용량	( ) kcal/h
대상폐기물	종류	□ 폐가스 □ 산업폐기물 □ 폐목재 □ 생활폐기물 □ 고형연료(RDF/RPF) □ 기타
	폐기물규격(투입시점)	□ 성형 □ 미성형 모양 : ( ) / 크기 : ( ) mm
운전방식	가동방식	□ 회분식 □ 준연속식 □ 연속식
	투입방식	□ 자동연속투입 □ 간헐투입 □ 일괄투입
	연소방식	□ 이동화격자 □ 고정화격자 □ 유동상 □ 로타리킬른 □ 로타리킬른+이동화격자 □ 분무식
에너지회수	시설형태	□ 스팀 □ 온수 □ 온풍 □ 발전 □ 복합
	열원설비	◦ 보일러용량 : ( ) ton/h * MW(온수)단위는 ton/h(증기)로 환산할 것. 1ton/h=0.6978MW
	발전설비	◦ 발전방식 : ( )	◦ 용량 : ( ) kW
	생산조건 (설계기준)	◦ 온도 : ( ) ℃ ◦ 압력 : ( ) atm	◦ 열 : ( ) kcal/h ◦ 전기 : ( ) kWh
	공급조건 (설계기준)	◦ 온도 : ( ) ℃ ◦ 압력 : ( ) atm	◦ 열 : ( ) kcal/h ◦ 전기 : ( ) kWh
	사용방법	□ 생산공정 □ 냉방 □ 난방 □ 전기 □ 기타
에너지사용량 및 회수량		◦ 폐기물 사용량 : ( ) ton/d ◦ 연 가동 일수 : ( ) 일 ◦ 에너지 회수량 : ( ) kcal/y

나. 가동상태

종 류	확 인 사 항	내 용
동작상태 확 인	확 인 일 시	20 . . . 시 분～ 시 분
	투입량	( ) ㎏/h
	연소실 출구온도	( ) ℃ * 기준 : ( ) ℃ 이상
	에너지회수조건	◦ 온도 : ( ) ℃ ◦ 압력 : ( ) atm ◦ 열 : ( ) kcal/h ◦ 전기 : ( ) kWh ◦ 연간가동시간 : ( ) 시간
	소비처공급조건	◦ 온도 : ( ) ℃ ◦ 압력 : ( ) atm ◦ 열 : ( ) kcal/h ◦ 전기 : ( ) kWh ◦ 연간가동시간 : ( ) 시간
제어장치 작동상태		□ 정상 □ 비정상
안전장치 작동상태		□ 정상 □ 비정상

다. 설치상태

NO	항목		점검위치	점검방법	판정기준	판정
1	투입	폐기물 투입	ㅇ소각로 입구	ㅇ역화발생 여부	ㅇ안정적으로 투입되는지 여부 (역화시 연기발생)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		폐기물	ㅇ폐기물 투입	ㅇ서류확인	ㅇ신청서류와 일치여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
	연소설비	계측기	ㅇ연소실	ㅇ육안확인	ㅇ온도계,압력계 설치 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
	폐열	공급조건 확인	ㅇ공급시설의 계기판	ㅇ온도, 압력, 공급량 등	ㅇ신청서류와 일치여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	작동확인	설치상태	ㅇ약품투입설비, 용수공급설비, 비산재 배출 설비 등	ㅇ육안확인	ㅇ정상작동 확인(펌프작동 여부 등)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	통합명판	표시항목	ㅇ소각로 전면	ㅇ육안확인	ㅇ용량, 설치년도 표시 ㅇ시공, A/S 업체 : 업체명, 전화번호	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	모니터링 대상설비 (50kW이상)	표시(측정) 항목	ㅇ모니터링 화면	ㅇ육안확인	ㅇ일일발전량, 일일열생산량, 생산시간	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
5	운전교육	운전 메뉴얼	ㅇ점검현장	ㅇ신청자와의 면담	ㅇ소비자 주의사항 및 운전메뉴얼 제공, 교육실시 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

소유자(설치자) :                  (인)

소                  속   :

직책(또는 직급) :

현장  확인자       :                                    (인)

10. 연료전지설비 현장점검표

가. 설치개요

확 인 사 항	내 용
설 치 형 태	□연계형 □독립형
설 치 용 도	□가정(주택)용 □일반 건물용 □산업용 □발전사업용
설 치 위 치	□옥내 □옥외 □기타 ( )
시스템 형식(사양)	□PEMFC □PAFC □MCFC □기타 ( )
총 설치용량	시스템	kW	급탕 능력	kcal/hr
계통연계 방식	□ 저압연계 □ 고압연계

나. 가동상태

종 류	확 인 사 항	내 용
동작상태 확 인	확 인 일 시	20 . . . 시 분 ～ 시 분
	확 인 항 목	실내 온도( ℃ ), 날씨( ) 열생산량( kcal)
	시스템 출력	kW (□정격 □부분부하)( 시 분)
	가동 후 누적발전량	( )kWh, 총 가동일 ( )일

다. 설치상태

NO	항목		점검위치	점검 방법	판정기준	판정
1	설치 위치		ㅇ실 내	ㅇ육안확인	ㅇ환풍기 설치 및 통풍이 잘되는지 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		작업 공간	ㅇ시스템 기기 전후방	ㅇ육안확인	ㅇ최소 유효거리 확보 여부 (전면 50cm 확보여부) ㅇ가연성물질 존재 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
			ㅇ시스템 기초	ㅇ육안확인	ㅇ연악한 지반에 콘크리트 기반 설치 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
			ㅇ연료전지실	ㅇ온도계확인	ㅇ온도가 여름철 45℃ 이하, 겨울철 -10℃이상 여부 (동결방지기능 내장 확인 : ※관련 서류제출로 대체)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	재료 및 구조	부식	ㅇ케이싱	ㅇ육안확인	ㅇ부식에 대해 충분한 내식성(sus, 플라스틱 등)이 있는 재료 또는 코팅(도장 등) 사용	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		석면사용여부	ㅇ개질기 단열재,배관	ㅇ육안 확인	ㅇ부품에는 석면 또는 석면을 포함한 재료 사용여부 (※관련 서류제출로 대체)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		제품 규격	ㅇ가스배관,밸브,전력선,콘센트,플러그	ㅇ육안확인	ㅇKS규격품 또는 동등 이상의 제품	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	시스템	배기관 설치	ㅇ배기관	ㅇ육안확인	ㅇ옥외로연결 설치 여부 ㅇ길이는 15m 이내 ㅇ관경 : 제조사의 설계치 이상 (타배관과 연결시 : 가스검사증 확인)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		배관의 재질	ㅇ온수,배수배관	ㅇ육안확인	ㅇ내열성이 높은 재료 (온수 배관용 자재)사용	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		누수	ㅇ직수,온수,배수	ㅇ육안확인	ㅇ기밀성 유지	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		배가스 누설	배기관	ㅇ육안확인	ㅇ비눗물 확인(또는 내열 실리콘 마감 (기밀)확인)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		안전 장치	가스 시설	ㅇ육안확인	ㅇ가스(CO,연료가스)누설 경보기	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
			전기시설	ㅇ육안확인	ㅇ퓨즈,전력차단기 설치 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		보온재	직수,온수배관	ㅇ탐침봉으로 현장측정	ㅇ보온재의 두께 10mm 이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		접지	접지위치 (전기판넬)	ㅇ육안확인	ㅇ지중접지에 한함(접지용 단자설치)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	연료전지시스템	사양	ㅇ전면 또는 측면	ㅇ명판의 모델,정격용량,확인	ㅇ인증제품(없을 경우 시험 성적서와 일치)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
5	통합명판	표시항목	ㅇ시스템 전면에 부착	ㅇ육안확인	ㅇ발전용량,가스종류,온수저장탱크,급 탕 능력 ㅇ시공, A/S 업체:업체명,전화번호	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
6	모니터링	열생산량, 발전량 (정상 조건)	ㅇ모니터링 디스플레이 장치	ㅇ육안확인	ㅇ정상 작동	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
7	운전교육	운전메뉴얼	ㅇ점검현장	ㅇ신청자와의 면담	ㅇ소비자 주의 사항 및 운전 매뉴얼 제공, 교육실시 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

소유자(설치자) :                  (인)

소                  속   :

직책(또는 직급) :

현장  확인자       :                                    (인)

11. 수열에너지설비 현장점검표

가. 설치개요

확 인 사 항		내 용
열펌프1		모델명		정격용량(㎾)		수량(대)
열펌프1 압축기		냉매		정격용량(㎾)		수량(대)
열펌프2		모델명		정격용량(㎾)		수량(대)
열펌프2 압축기		냉매		정격용량(㎾)		수량(대)
형식		□전공기방식 □전수방식
해수열원	취수배관 규격	ㅇ 깊이 ( )m × 직경 ( )㎜ × ( )개 ㅇ 간격 ( )m ㅇ 취수구 설치수심 ( )m, ㅇ 설치위치 : 위도( ), 경도( )
	파이프재질	□HDPE □기타( )
	총냉난방용량	( )㎾
	해수공급 펌프	ㅇ 종류 : ㅇ 유량 : ( )LPM ㅇ 공급펌프 : ( )㎾ × ( )대 = ( )㎾ (total)
	고형물 및 생물방지장치	ㅇ 종류 : ㅇ 형식 :
	취수배관 세정장치	ㅇ 종류 : ㅇ 형식 :

나. 가동상태

종 류	확인 사항	내 용
동작상태 확 인	확인 일시	20 . . . 시 분 ～ 시 분
	운전 모드	□ 난방운전 □ 냉방운전
	시스템 상태	□ 열원측/부하측 해수열펌프 입구온도( / ) ℃ □ 열원측/부하측 해수열펌프 출구온도( / ) ℃ □ 열원측/부하측 해수열교환기 유량 ( / )㎥/h □ 시스템 총 소비전력(난방 : ㎾, 냉방 : ㎾)
	공급 열량	□ 난방 : ( ) ㎾ □ 냉방 : ( ) ㎾

NO	항목		점검위치	점검방법	판정기준	판정
1	열펌프 유닛	제 품	ㅇ제품 전면 또는 측면	ㅇ육안 확인	ㅇ신재생설비인증서(또는 성적서)와 냉동기 검사 서류와 비교 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		유닛 및 압축기 진동감쇄 장치	ㅇ열펌프 유닛 주변 및 내부 압축기	ㅇ육안 확인	ㅇ콘크리트 기초 위 방진시설물 설치(방진고무 또는 동등 이상) ㅇ바닥설치형이 아닌 경우 건축구조물로 진동전달을 감쇄시킬 수 있는 장치 설치 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		유닛 구성요소 단열	ㅇ열펌프 유닛 내부	ㅇ육안 확인	ㅇ열교환기, 외부 노출 배관 단열 확인 ㅇ냉매배관 응축수 발생 방지 대책 확인 ㅇ응축수 드레인관 설치 시 이를 확인 ㅇ압축기 오일히터 혹은 오일포밍 방지장치 설치 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
			ㅇ열교환기	ㅇ육안 확인	ㅇ해수직접 열교환 : 티타늄, 동등이상 ㅇ해수간접 열교환 : STS, 동등이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	관련부품 및 기기	옥외 설치 상태	ㅇ설치위치	ㅇ육안 확인	ㅇ기계실내 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		팽창탱크	ㅇ순환펌프 흡입측, 주요자재 설치사양	ㅇ육안 확인	ㅇ열원측 및 부하측 배관의 순환펌프 흡입측설치 확인 ㅇ순환펌프 기동시 순환펌프 흡입측에 설치한 압력계 지시압 확인(대기압 이상)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		순환펌프	ㅇ설치위치, 순환펌프명판, 설계도서	ㅇ육안 확인 ㅇ주요자재 설치사양	ㅇ고효율, KS인증제품 -EM마크 또는 KC인증제품 ㅇ흡입측에 설치된 스트레이너 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		밸브류	ㅇ모든 밸브 설치 위치	ㅇ육안 확인	ㅇ배수밸브(배관 최하단) 및 순환수 개폐밸브 설치 확인 ㅇ전동밸브 설치 시 By-Pass 배관 병행 설치 확인. 다만, 수동개폐장치 설치된 전동밸브는 제외 ㅇ배관 최상부에 자동공기빼기장치 설치 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		유량계	ㅇ설치위치	ㅇ육안확인	ㅇ취수관․배수관․순환배관(중간열교환기~열펌프) 중 1개소	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		온도계	ㅇ설치위치	ㅇ육안확인	ㅇ취수․배수관, 열원․부하측 공급․환수관	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		압력계	ㅇ설치위치	ㅇ육안확인	ㅇ열원․부하측 공급․환수관	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	배관	설치상태	ㅇ모든 배관, 설계도서	ㅇ육안확인	ㅇ설치물의 고정상태 및 누수 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		누수	ㅇ배관 및 밸브 연결부	ㅇ육안확인	ㅇ동관, STS강관 사용 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	보온	두께	ㅇ보온재 설치 위치, 주요자재 설치사양	ㅇ현장측정	ㅇ축열조 100mm이상 ㅇ판형열교환기50mm이상 ㅇ배관 : 옥외 40mm이상, ※옥내 25mm이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		마감	ㅇ설치위치	ㅇ육안확인	ㅇ실내배관은 매직테이프 마감 -고무발포단열재 제외 ㅇ실외배관은 알루미늄판, (칼라)함석 케이싱 및 실리콘마감(돌출부 처리) 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
5	통합명판	표시항목	ㅇ열펌프 유닛 전면	ㅇ육안 확인	ㅇ[별표5]신․재생에너지 설비 명판 설치기준에 적합하게 부착되어 있는지 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
6	가동상태	시운전	ㅇ냉방 또는 난방	ㅇ현장 확인	ㅇ냉온수 유량, 열량, 전력(175kW 이상만) 및 전력, 공급 및 환수온도 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
7	모니터링 대상설비 (175㎾이상: 총설치용량)	유량계 또는 열량계	ㅇ냉온수 공급 배관	ㅇ육안 확인	ㅇ설치, 정상작동 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		시스템 전력	ㅇ전기 판넬	ㅇ육안 확인	ㅇ소비전력 파악가능	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		표시(측정)항목	ㅇ모니터링 화면	ㅇ육안 확인	ㅇ냉온수 공급유량, 냉온수 공급 및 환수온도, 동작상태	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
8	운전교육	운전메뉴얼	ㅇ점검현장	ㅇ신청자와의 면담	ㅇ소비자 주의사항 및 운전메뉴얼 제공, 교육 실시여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

다. 설치상태

소유자(설치자) :                  (인)

소                  속   :

직책(또는 직급) :

현장  확인자       :                                    (인)

12. 자연순환형 태양열온수기 설비 현장점검표

가. 설치개요

확 인 사 항	내 용
축열조 열교환 방식	□ 재킷방식 □ 열교환코일 내장방식
설치 경사각 및 방향	방위각 ( )도, 경사각 ( )도 (북0, 동90, 남180, 서270)
설 치 위 치	□옥외 □옥상 □경사지붕 □기타( )
집열기	모델명		열매체종류		최고사용압력 (Mpa)
			수량(매)
축열탱크	재질			용량(톤)
				최고사용압력(Mpa)
설치용량	□ ㎡× 매 □ 총집열면적 : ㎡
집열기 파손 및 결로 여부	□ 적합 □ 부적합

나. 가동상태

종 류	확 인 사 항	내 용
동작상태 확 인	확 인 일 시	20 . . . 시 분 ～ 시 분
	확 인 항 목	□ 축열조온도 ( ℃)

NO	항목		점검위치	점검방법	판정기준	판정
1	집열기	사양	ㅇ집열판 측면 또는 후면	ㅇ명판 모델, 규격, 형식 확인	ㅇ인증제품	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		내부상태	ㅇ집열판 전면	ㅇ육안 확인	ㅇ습기 및 결로현상, Outgassing이 없어야 함	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		음영발생	ㅇ집열판 전면	ㅇ육안 확인	ㅇ음영 발생 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		안전밸브	ㅇ집열기	ㅇ육안 확인	ㅇAir Vent 설치(개방형 예외) -고온(150℃, 0.6MPa)전용 -집열기 또는 배관최상단 설치 ㅇ안전밸브 설치(개방형 예외) -고온전용 -최고사용압력이하 작동 -밸브배출구와 열매체탱크 연결	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		누설상태	ㅇ배관연결	ㅇ육안 확인	ㅇ누설 유무	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치	ㅇ건물상부	ㅇ육안 확인	ㅇ제한장소에 설치시 지붕 또는 구조물 하부의 콘크리트ㆍ철제구조물 고정여부 확인 - 주택지붕, 조립식패널ㆍ목조 구조물, 컨테이너 등 - 건축사, 구조기술사 확인시 예외 ㅇ건물 외벽마감선 안에 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	지지대	설치상태	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안확인	ㅇ바람, 적설 및 하중에 견고한 구조로 설치 -조립식패널/목조구조물, 컨테이너 등 설치금지	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		지지대, 연결부, 기초	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안확인 ㅇMill Sheet확인	ㅇ재질 확인 - 용융아연도금 - 용융아연 알루미늄 마그네슘합금도금 - 스테일레스 스틸 - 알루미늄 합금 ㅇ기초부분의 앵커 볼트, 너트는 볼트캡 착용 ㅇ절단면, 용접부위 방식처리	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		체결용 볼트, 너트	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안확인	ㅇ용융아연도금, STS, 알루미늄 합금 재질 ㅇ제규격의 스프링와셔, 풀림방지너트 사용	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	축열조	부속기기	ㅇ축열조 외부	ㅇ육안확인	ㅇ안전밸브(개방형은 예외) ㅇ온도계, 압력계 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	관련부품 및 기기	보조보일러와 연계	ㅇ태양열시스템-보일러 연결부	ㅇ육안확인	ㅇ주택용설비의 태양열-보일러간 연결 시, 온수전용 3방향 모터구동밸브를 사용하거나 저탕식 또는 입구온도 감지 기능이 있는 보조보일러 사용	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
			ㅇ전기히터 또는 심야전기히터	ㅇ육안확인	ㅇ축열조에 전기히터 또는 심야전기히터 연결 금지	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		밀폐형 팽창탱크	ㅇ열매배관	ㅇ육안확인	ㅇ축열조 흡입구 측 열매체회로에 설치여부 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		개방형 팽창탱크	ㅇ열매배관	ㅇ육안확인	ㅇ열매배관보다 높게 설치 ㅇ연결관에 밸브설치 금지	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
5	배관	누수	ㅇ배관 및 밸브 연결부	ㅇ육안확인	ㅇ누수가 없어야 함 ㅇ최하단에 배수밸브 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		시공방식	ㅇ시공부위	ㅇ육안확인	ㅇ연결 꺾인 부분 직각 여부(온수, 시수배관) ㅇ고정상태 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		종류, 방향 표시	ㅇ배관 보온 마감재 표면	ㅇ육안확인	ㅇ배관종류(온수·시수관 등), 유체흐름 표시	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		재질	ㅇ배관부위	ㅇ육안확인	ㅇSTS관, 동관, 복합관 -STS주름관 : 열처리제품, 1m간격 지지대설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
6	보온	두께	ㅇ보온재 설치 위치	ㅇ현장측정	ㅇ배관 : 옥외 40mm 이상 옥내 25mm이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		마감	ㅇ설치위치	ㅇ육안확인	ㅇ실내배관은 매직테이프 마감 -고무발포단열재 제외 ㅇ실외배관은 알루미늄판, (칼라)함석 케이싱 및 실리콘마감(돌출부 처리) 확인	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
7	통합명판	표시항목	ㅇ축열조에 부착	ㅇ육안 확인	ㅇ[별표5]신․재생에너지 설비 명판 설치기준에 적합하게 부착되어 있는지 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
8	동파방지	설치방식	ㅇ전열선방식	ㅇ육안 및 서류확인	ㅇ열선: self regulating방식 확인 ㅇ열선용 온도제어기 설치 ㅇ이중피막 방식 ㅇ온수전용 전열선 사용	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
9	과열방지	축열조	ㅇ실내측	ㅇ육안확인	ㅇ축열조 과열시 축열조 내 시수공급 및 온수 배출 가능 ㅇ축열조 온도 감지 및 자동배수밸브 ㅇ온도조절 가능한 믹싱밸브	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
10	운전 교육	운전 매뉴얼	ㅇ점검현장	ㅇ신청자와의 면담	ㅇ소비자 주의사항 및 운전매뉴얼 제공, 교육실시 여부 ㅇ난방은 불가능함을 안내	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
11	설치확인		ㅇ점검현장	ㅇ육안확인	ㅇ안전사고 방지위한 작업공간 및 접근장치 확보	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

다. 설치상태

소유자(설치자) :                  (인)

소                  속   :

직책(또는 직급) :

현장  확인자       :                                    (인)

13. 전력저장설비 현장점검표

가. 설치개요

확 인 사 항	내 용
설 치 형 태	□계통연계형 □독립형
설 치 용 도	□가정(주택)용 □일반 건물용 □산업용 □발전사업용
설 치 위 치	□옥내 □기타 ( )
전력저장설비 설치내용	배터리	용량	총 용량 : ( ) kWh * ( ) kWh/모듈 × ( ) 모듈/rack × ( ) rack
		형식	□ 리튬이온 □ 니켈수소 □기타( )
	PCS		총 용량 : ( ) kW * ( ) kW × ( ) 식
계통연계 방식	□ 저압연계 ( ) V □ 고압연계 ( ) V

나. 가동상태

종 류	확 인 사 항	내 용
동작상태 확 인	확 인 일 시	20 . . . 시 분 ～ 시 분
	확 인 항 목	실내 온도 ( ) ℃
	가동후 누적 충·방전량	충전량 ( ) kWh 방전량 ( ) kWh

다. 설치상태

NO	항목		점검위치	점검방법	판정기준	판정
1	설치 적합성	장소	ㅇ실내	ㅇ육안확인	ㅇ냉난방기 설치여부 ㅇ직사광선 차단여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		작업 공간	ㅇ배터리 전후면	ㅇ육안확인	ㅇ최소 이격거리(전면 50cm) 확보 여부 ㅇ가연성물질 존재 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	배터리	사양	ㅇ배터리 전후면	ㅇ육안확인	ㅇ신재생설비인증서(또는 KOLAS 인정기관 시험성적서)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		가동상태	ㅇ디스플레이 장치	ㅇ육안확인	ㅇ전원공급(충전, 방전) 이상여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		Tray, Rack	ㅇTray, Rack	ㅇ육안확인	ㅇTray 및 Rack 고정상태 이상여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	명판	표시항목	ㅇ배터리 전면	ㅇ육안확인	ㅇ설치용량, 설치년도 등 ㅇ시공, A/S업체 : 업체명, 전화번호 등	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	운전 교육	운전메뉴얼	ㅇ점검현장	ㅇ신청자와 면담	ㅇ소비자 주의사항 및 운전매뉴얼 제공, 교육실시 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

소유자(설치자) :                  (인)

소                  속   :

직책(또는 직급) :

현장       확인자  :                                    (인)